ИЗМЕРИТЕЛЬ  ПАРАМЕТРОВ  РЕЛЕ  ЦИФРОВОЙ 

(миллисекундомер)
ЧИ2400

(ТУ 4221-029-71064713-2006)

[image: image1.png]VAMEPHTEN TAPAMETPOB PERE Un2400





Измеритель параметров реле  ЧИ 2400 предназначен для измерения временных параметров реле при  эксплуатации и ремонте релейных систем автоматики электрических станций и подстанций, автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. 

Питание обмоток проверяемого реле осуществляется от внешних источников постоянного или переменного тока при подсоединении обмотки реле и источника питания реле к измерителю и при отсутствии  гальванической связи измерителя с источником питания реле.

Питание обмоток проверяемого реле (при подсоединении обмотки реле и источника питания реле к измерителю) должно осуществляться от внешних источников питания  с напряжением постоянного тока до 220 В  при коммутируемой мощности до 36 Вт или напряжением переменного тока до 250 В при коммутируемой мощности до 100 ВА

Измеритель позволяет измерять за один цикл измерения (включение, выключение проверяемого реле), запоминать и выводить на табло индикации результаты измерения для двух контактных групп (замыкающих или размыкающих) следующие временные параметры реле:

- время до первого срабатывания реле;

- время до полного срабатывания  реле с учетом "дребезга" контактов;

- время до первого отпускания реле;

- время до полного отпускания реле с учетом "дребезга" контактов;

- длительность замкнутого или разомкнутого состояния контактов реле;

- время от первого переключения одной контактной группы до переключения другой контактной группы реле;

- результат вычисления разности одноименных параметров для двух групп контактов реле и вычисление среднего значения измеряемых параметров за заданное число включений реле.

Предел измерения интервалов времени, мс


100 000 

Минимальная единица младшего разряда, мс

0,1 

Класс точности измерителя

0,005 / 0,004;

Напряжение питания, В
220 

Потребляемая мощность, ВА
10 ВА;

 Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С              от минус 10 до 55 °С;

- относительная влажность воздуха,                      до 90 % при 30 °С;

Габаритные размеры корпуса, мм                                       235 × 85 ×165;

Масса, кг
1,5 


Прибор разработан взамен ранее выпускавшихся аналогичных изделий Ф738, Ф209, Ф291, широко применяющихся  для контроля устройств релейной автоматики и релейной защиты в энергетике, релейных устройств СЦБ на железнодорожном транспорте .


Отличия нового прибора от аналогов состоят в том, что он позволяет измерять все характеристики реле за один цикл измерения, в то время как аналоги измеряют за один цикл только один из параметров. Прибор имеет выход RS232 для связи с ЭВМ и позволяет отображать результаты измерения на мониторе либо в виде цифровых показаний, либо в виде временной диаграммы.

Прибор отличается от аналогичных приборов других производителей простотой в эксплуатации, малыми габаритными размерами и массой и низкой ценой. 

Декларация о соответствии №РОСС RU.ME72.Д00055 от 28.06.2006 г.

Пример записи измерителя при его заказе  «Измеритель  параметров реле ЧИ2400        ТУ 4221- 029- 71064713-2006».

ЗАО ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР», г. Омск, 644042, пр. Маркса, 18

т\ф 3812-396-360      тел. 3812-31-02-85

E-mail: electrotoch@mail.ru
PAGE  
2

