# PROTEC D (R) PROTEC D 10 – ограничитель перенапряжений выполненный на базе варистора соеденённого с терморасцепителем, для защиты от отдаленных атмосферных разрядов и предназначается для защиты в зоне 2-3 согластно стандарту IEC 62305. Состоит из двух частей базы и сменного модуля. PROTEC DR 10– данный модуль ОПН имеет встроенную кантактную группу которая служит для подключения дистанционной сигнализации, которая сообщает о выхода из строя варисторов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Класс МЭК / VDE: | III / D |
| Место установки: | Устанавливается в малогабаритные устройства. |
| Термозащита: | Размыкатель, оптически сигнализирующий отказ варистора. |
| Дистанционная сигнализация: | Срабатывает сразу после выхода из строя варистора. |
| Замещение модуля: | Да! В случае отказа можно только заменить вставку модуля. Основание остается на DIN рейке. |

| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  | PROTEC D(R) 10/xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 320 | 385 |  |  | 440 |  |  |  |
| В соответствии с |  |  |  | МЭК-61643-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс МЭК / VDE |  |  |  | III / D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее напряжение (AC/DC) |  |  | Uн.д.р. | 150/200В | 320/420В | 385/500В |  |  | 440/580В |  |  |  |
| Комбинированный импульс (1.2/50-8/20) |  | Uoc/Isc |  | 10кВ/5кА | 10кВ/5кА | 10кВ/5кА |  |  | 10кВ/5кА |  |  |  |
| Максимальный разрядный ток (8/20) |  |  | Iмакс | 10кА | 10кА | 10кА |  |  | 10кА |  |  |  |
| Максимальный разрядный ток (10/350) |  |  | Iим | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| Удельная знергия |  |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| Заряд |  |  |  | / | / | / |  |  | / |  |  |  |
| Напряжение на выходе модуля | при Uoc/Isc |  |  | < 0,5кВ | < 1,0кВ | < 1,3kB |  |  | < 1,7кВ |  |  |  |
| Следящий ток |  |  | If | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время срабативания |  |  | tA | < 25нс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаточный ток при Uн.д.р. |  |  | IPE | < 1,5мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморазмыкатель |  |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вращающий момент |  |  |  | макс. 4,5Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель (если главный >125 A) |  |  |  | 125A gL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к короткому замыканию |  |  |  | 25кА / 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура |  |  |  | -40ºC...+80ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение подключаемых проводов |  |  |  | одножильный – 35мм2; многожильный – 25мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  | внутри помещения на DIN рейке 35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты |  |  |  | IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  | термопластик, класс самогашения UL 94 V-O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  | DIN 43880 1TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса модуля |  |  |  | 95г | 100г | 100г |  | 110г |  |  |  |  |
| Код |  |  |  | 508 601 | 508 605 | 508 617 |  |  | 508 607 |  |  |  |
| Дополнительные даные по PROTEC DR 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционная сигнализация |  |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условие срабатывания |  |  |  | AC: 250В/0,5A; 125В/3A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение подключаемых проводов |  |  |  | макс. 1,5мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вращающий момент |  |  |  | 0,25Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса модуля |  |  |  | 105г | 110г | 110г |  |  | 120г |  |  |  |
| Код |  |  |  | 508 609 | 508 613 | 508 619 |  |  | 508 615 |  |  |  |
| Упаковка – индивидуальная / Размеры |  |  |  | 108мм x 74мм x 24мм |  |  |  |  |  |  |  |  |